### Содержание									      	Лист

| 1 Основание для разработки проектной документации | 2 |
| --- | --- |
| 2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | 2 |
| 3 Технико-экономическое состояние сетей теплоснабжения | 4 |
| 4 Сведения о балансе потребления тепловой энергии | 4 |
| 5 Направления развития сетей теплоснабжения | 5 |
| 6 Предложения по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения | 5 |
| 7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции | 6 |
| 8 Оценка объемов капитальных вложений | 6 |
| 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов сетей теплоснабжения | 6 |

1 Основание для разработки проектной документации

Проект схем теплоснабжения ст. Красноярская, Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области разработан на основании:

- Договора № 42/06-2014 от 01 декабря 2014 года между Администрацией Красноярского сельского поселения и ООО «ХОРС»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2011 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Исходными данными для подготовки проектной документации по объекту «Схемы водоснабжения и водоотведения ст. Красноярская, Красноярского сельского поселения служат:

- Задание на выполнение работ по «Разработке схемы водоснабжения и водоотведения ст. Красноярская, Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области»;

- Генеральный план Красноярского сельского поселения Цимлянского района Ростовской области № 02/1-08-ГП.

- Оперативные схемы сетей теплоснабжения ст. Красноярская

#### 1.1. Климат

Климат континентальный с амплитудой среднемесячных температур 30-31°. Климатические условия района обуславливаются (удаленностью его от океана)

Самым теплым месяцем в году является июль (среднемесячная температура + 22,8-23,4°С), самым холодным – январь (среднемесячная температура - 7,0-7,8°С). Абсолютный минимум - 34,0-38,0, абсолютный максимум +40-41°C.

Продолжительность вегетативного периода (свыше 5 градусов) составляет в среднем 201-205 дней – с 5 апреля по 1 ноября. Период активной вегетации (период с температурой свыше 10 градусов) равен 166-174 дням (с 20 апреля по 12 октября) с суммой продолжительных температур 2065-3277 градусов. Безморозный период составляет 158-185 дней.

Снег обычно появляется в середине третьей декады ноября и окончательно сходит в конце третьей декады марта. Высота снежного покрова сравнительно большая, средняя высота составляет около 8 см.

Средняя из максимальных глубин промерзания почвы за зиму составляет 34-44 см, но в отдельные, наиболее суровые малоснежные зимы почва промерзает до 52 см.

Среднемесячная относительная влажность в течение вегетационного периода, в основном, низкая и составляет в 13 часов дня большую часть периода 39-46%.

Для климата территории характерны частые ветры, среднегодовая скорость ветра варьирует от 4,8 до 5,4 м/с, однако бывают дни, когда сила ветра достигает 15 м/с и более. Преобладающими ветрами являются ветры восточных и северо-восточных направлений, которые в летнее время носят суховейный характер

Территории расположенные южнее ст. Красноярская являются вообще не благоприятными для строительства, так как сложены суглинками, супесями, песками, илами и находятся в водонасыщенном состоянии. Данные грунты обладают пониженной несущей способностью, расчетное сопротивление составляет 1,0-1,5 кг/см².

Организованный водоотвод ливневых сточных вод отсутствует.

Гидрологические условия характеризуются наличием водоносного горизонта приуроченного к четвертичным отложениям. На пойменных участках он залегает на глубине 0,5-1,5 от поверхности земли, водовмещающими породами здесь являются опесчаненные суглинки и пески. На первой надпойменной террасе уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,5-5,0 от поверхности земли.

Уровень грунтовых вод тесно связан с метеорологическими факторами и водами в реки Кумшак и подвержен сезонным колебаниям. Амплитуда сезонных колебаний может составлять 0,5-2,0 м. Река Кумшак имеет четко выраженный характер степной реки: с интенсивным весенним паводком и незначительным стоком в остальное время. Максимальные паводки проходят в период снеготаяния – весной. В паводковый период территория поймы реки и частично первой надпойменной террасы может, как подтапливаться, так и затапливаться водами р. Кумшак. Затопление жилой застройки не происходит, так как застройка располагается на отметках выше уровня затопления сезонным паводком.

Территория расположена в сейсмически безопасной зоне.

3 Технико-экономическое состояние систем теплоснабжения

Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей и котлов  на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

Для отопления основных крупных объектов общественного назначения и нескольких многоквартирных жилых домов на территории станицы размещены три сезонные отопительные котельные: одна газовая и две угольные, параметры которых приведены в таблице:

| Адрес котельной | Тип и кол-во котлов | Установлен. мощность Гкал/час | Присоед. нагрузка Гкал/час | Кол-во присоед. потребит. | Протяж. т/сетей тр.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Красноярская ул.Победы 106б | Факел1Г 2шт. | 1,72 | 0,613 | 9 | 774,68 |
| ст. Красноярская ул.Гагарина,2а | Универсал-5 3шт. | 0,699 | 0,165 | 11 | 504,55 |
| ст.Красноярская ул.Победы,130 | Универсал-5 2шт. | 0,466 | 0,159 | 5 | 288,25 |
| Итого |  | 1,89 | 0,487 | 25 | 1567,48 |

Следует учесть котельная по ул. Победы, 130 обслуживает потребителей г. Цимлянска и сеть теплоснабжения подключенная к этой котельной данным проектом не рассматривалась.

4 Сведения о балансе потребления тепловой энергии

Годовая выработка тепловой энергии котельными в 2008 г. и годовой расход топлива составил:

| № | Котельная | Выработка тепла, тыс. Гкал | Расход топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст.Красноярская ул.Победы 106 б | 1,087 | 151,5 тыс. м3 |
| 2. | ст. Красноярская ул.Гагарина,2 а | 0,404 | 96,1 т |
| 3. | ст.Красноярская ул.Победы,130 | 0,318 | 82,1 т |

Котельные и тепловые сети эксплуатирует Цимлянский РТС филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети».

5 Направления развития сетей теплоснабжения

Проектом генерального плана в поселении прогнозируется рост численности населения (316 чел. на расчетный срок, в т.ч. 145 чел. на I очередь) и увеличение общей площади жилого фонда за счет нового строительства в целях повышения жилищной обеспеченности  (30,9 тыс. м2 на расчетный срок, в т.ч. 7.2 тыс. м2 на I очередь). Увеличение жилищного фонда планируется за счет строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа. Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

6 Предложения по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения

Предложения по реконструкции сетей теплоснабжения:

- замена надземных участков тепловых сетей на подземные;

- замена трубопроводов с теплоизоляцией из минералловатных плит на трубопроводы из труб с ППУ;

- устройство системы дистанционного контроля;

- замена участков с неоправданными переходами с меньшего диаметра трубопроводов на большие диаметры (например, переход с диметра 89 мм на диаметр 159 мм на теплосети, подключенной к котельной №7 по ул. Победы, 106б).

Строительство новых участков существующих сетей теплоснабжения или новых сетей теплоснабжения в ст. Красноярская проектом не предусмотрено, в соответствии с положениями генерального плана Красноярского сельского поселения

7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции

При производстве работ необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, как в период производства строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации объекта после завершения строительства, а именно:

- по рациональному использованию земель;

- по охране атмосферного воздуха от загрязнения;

- по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения;

- по защите растительного  мира;

- по защите от шумового воздействия;

- охране окружающей среды при временном размещении отходов;

- дозированной подаче воды при увлажнении грунтов перед их уплотнением;

- установка биотуалетов в местах сосредоточенных работ;

- заправка техники передвижными автозаправщиками на специально отведенных и оборудованных площадках.

8 Оценка объемов капитальных вложений

Объемы капитальных вложений на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения должен определяться на этапе выполнения проектно-сметной документации на данные виды работ.

### 9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов сетей теплоснабжения

### Бесхозяйных объектов централизованного теплоснабжения не выявлено.